# Брянское областное отделение

# Общероссийской общественной организации

# Всероссийское добровольное пожарное общество

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО |
| --- | --- |
|  | О.В. Ященко |

ПРОГРАММА

Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ

Брянск 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Обучение работников организаций в области пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21 декабря ,1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 г., №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

1.2. В результате освоения программы  «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ» предусмотрено совершенствование знаний  и получение новых,  необходимых в процессе профессиональной деятельности слушателей.

1.3. К освоению программы допускаются  лица имеющие высшее или средне-профессиональное образование .

1.4.Категория обучающихся: руководители,  специалисты, лица, выполняющие монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.5. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

1.6. Трудоемкость программы – 72 часа.

1.7. Форма обучения – очная.

1.8. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим проверку знаний выдается удостоверение и протокол проверки  знаний.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. В результате освоения программы слушатели должны знать

- Общую характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации.;

- Российский рынок пожарно-технической продукции.

- Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

- Историю, современное состояние и основные характеристики установок автоматического пожаротушения.

- Установки водяного пожаротушения.

- Установки пенного пожаротушения.

- Установки газового и аэрозольного пожаротушения.

- Установки парового пожаротушения.

- Установки порошкового пожаротушения.

- Методика обследования и проверки работоспособности УАПТИ.

- Состояние и перспективы развития УАПТ.

2.2. Обучающийся должен уметь:

- Выполнять  монтаж систем пожаротушения.

- Применять методику обследования и проверки работоспособности систем пожаротушения

- Использовать  приборы управления системами пожаротушения

- Осуществлять проверку работоспособности систем пожаротушения

- Выполнять техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения

УТВЕРЖДАЮ Председатель совета Брянского областного отделения ВДПО

О.В. Ященко

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

По программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | 1 |  |
| 3 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации | 1 | 1 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | 1 |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | 1 |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности. | 1 | 1 |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики установок автоматического пожаротушения. Установки водяного пожаротушения. Установки пенного пожаротушения. Установки газового и аэрозольного пожаротушения. Установки парового пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения. | 10 | 10 |  |
| 8 | Назначение, устройство, классификация и область применения АУПТ: - водяного пожаротушения; - пенного пожаротушения; - газового и аэрозольного пожаротушения; - парового пожаротушения; - порошкового пожаротушения. | 20 | 20 |  |
| 9 | расчет УАПТ. | 6 | 6 |  |
| 10 | Методика обследования и проверки работоспособности УАПТИ. | 6 | 6 |  |
| 11 | Монтаж и эксплуатация УАПТ. | 6 | 6 |  |
| 12 | Сдача в эксплуатацию систем УАПТ. | 6 | 6 |  |
| 13 | Техническое обслуживание и ремонт систем УАПТ. | 6 | 6 |  |
| 14 | Состояние и перспективы развития УАПТ. | 2 | 2 |  |
| 15 | Охрана труда. | 1 | 1 |  |
| 16 | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 1 | 1 |  |
| 17 | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 |  |  |

3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Тема №1  Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Виды, состав и задачи  государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности.

Тема №2 Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации

Статистика, причины пожаров, Определения, опасные факторы пожаров, способы прекращения горения, классы пожаров.

Тема №3 Российский рынок пожарно-технической продукции

Состояние рынка НТП на сегодняшний день. Рынок НТП. Тенденции развития.
 Понятие "рынок НТП" и его особенности. Особенности управления созданием НТП в условиях рынка. Характеристика инновационного процесса в современных условиях
 Формы финансирования НИР и ОКР в условиях рынка. Биржа интеллектуальной собственности и ее роль в развитии рынка НТП. Правовая защита производителей НТП

Тема №4 Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы.

Федеральный  закон  N  69-ФЗ  "О  пожарной безопасности". Правила

Противопожарного режима в   Российской  Федерации.  ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ №100 «О добровольной пожарной охране», ФЗ №294 «О защите прав предпринимателей и юридических лиц».

Инструкции по пожарной    безопасности.    Права,    обязанности,    ответственность руководителей организаций за соблюдение правил пожарной безопасности.

Тема №5 Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации.

Цели и задачи лицензирования в области пожарной безопасности. Документы для лицензирования. ФЗ №128 , ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности» Постановление правительства от 25.10 2006г. «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности.

Саморегулируемые организации. ФЗ от 01.12.2007г.»315 «О саморегулируемых организациях»

Тема№6 Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности

Система и правила сертификации в области ПБ. Цели, принципы область применения. Основные правила системы сертификации. Финансирование. Порядок и правила сертификации. Требования к нормативным документам на сертифицируемую продукцию в области пожарной безопасности

Тема№7  История, современное состояние и основные характеристики установок автоматического пожаротушения. Установки водяного пожаротушения.Установки пенного пожаротушения. Установки газового и аэрозольного пожаротушения.Установки парового пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения.

Основные термины и определения. Классификация установок пожаротушения (АУП) по назначению, типу, виду огнетушащего вещества, времени срабатывания, продолжительности действия, характеру автоматизации т.п. Основные конструктивные особенности каждого вида (АУП). Краткий алгоритм по выбору установок пожаротушения применительно к объекту защиты.

Тема №8 Назначение, устройство, классификация и область применения АУПТ:

- водяного пожаротушения;

- пенного пожаротушения;

- газового и аэрозольного пожаротушения;

- парового пожаротушения;

- порошкового пожаротушения

Водяные и пенные АУП.

Анализ действующих международных и отечественных стандартов и нормативных документов. Общие сведения по устройству водяных и пенных АУП и их технических средств. Основные конструктивные особенности каждого вида АУП. Важнейшая номе Содержание водяных и пенных АУП в эксплуатации. Правила эксплуатации. Организация технического обслуживания. Проведение ремонтных работ. Испытания АУП.

Применение установок порошкового пожаротушения

Основные этапы развития современных автономных средств порошкового пожаротушения. Огнетушащие порошки и принципы тушения. Порошковые модули пожаротушения, виды и особенности, области применения. Работа автономных установок пожаротушения на базе порошковых модулей.

Общие принципы проектирования АУПТ. Нормативно-правовая база РФ и требования, предъявляемые к проектам автоматических систем пожаротушения. Расчетные методы проектирование модульных установок пожаротушения.

Современные методы оповещения и контроля - типы пожарно-охранной сигнализации и устройства управления автоматическими системами пожаротушения. Беспроводная автоматическая система пожаротушения, сигнализации и оповещения "Гарант-Р".

Монтаж модульных систем пожаротушения. Преимущества и недостатки использования проводных и беспроводных систем. Техническое обслуживание  и регламентные работы.

Газовое и аэрозольное пожаротушение

Назначение область применения и классификация. Классификация по физико-химическому назначению.  Классификация генераторов огнетушащего аэрозоля Принцип работы систем газового и аэрозольного тушения. Параметры генераторов огнетушащего аэрозоля. Конструктивные особенности аэрозольных АУП. Разновидности конструкции ГОА. Характеристики типовых ГОА

Автоматические установки водяного пожаротушения
Назначение, устройство и работа установок водяного пожаротушения
Функциональная схема и режимы функционирования водяных АУП. Спринклерные и дренчерные установки, их виды, схемы, принципы действия, область применения.Конструктивные особенности элементов и узлов водяных АУП. Оросители, узлы управления, водопитатели, устройства для хранения огнетушащего вещества, приборы контроля, клапаны. Классификация и обозначение оросителей. Классификация и обозначение узлов управления

Применение установок пожаротушения тонкораспыленной водой на примере МУПТВ "ТРВ-Гарант"

Область применения, тактико-технические характеристики, конструкция и принцип действия МУПТВ "ТРВ-Гарант". Правила проектирования МУПТВ "ТРВ-Гарант", методика расчета необходимого количества модулей пожаротушения и определения мест их установки. Группы однородных объектов (помещений и оборудования). Требования к монтажу модулей "ТРВ-Гарант".

Тема№9 Проектирование и расчет АУП.

Проектирование водяных АУП .Порядок разработки проектной документации АУП. Порядок разработки задания на проектирование АУП. Исходные требования на разработку конструкторской документации. Пример выполнения гидравлического расчета.

Проектирование и расчёт аэрозольных АУП. Проектирование установок газового пожаротушения.

Выбор газового огнетушащего вещества. Особенности применения конкретных ОТВ – Хладон, Инерген, СО2, Novec 1230. Обзор рынка прочих газовых огнетушащих веществ.Разработка задания на проектирование. Вид и состав проектного задания. Специфические тонкости.Расчет массы газового огнетушащего вещества. Расчет площади проема для сброса избыточного давления.Разработка пояснительной записки. Основные технические решения и концепция будущего проекта. Подбор и размещение оборудования.Создание рабочих чертежей. С чего начать и на что обратить внимание. Проектирование трубной разводки

Тема№10 Методика обследования и проверки работоспособности УАПТИ

Нормативно-технические требования. История развития систем пожаротушения. Понятие современных технологий пожаротушения и их отличие от традиционных. Видеодемонстрация испытаний пенообразователей по ГОСТ Р. Пенообразователи. Классификация, особенности применения, нормативные требования. Требования к хранению, применению и утилизации.  Типы систем дозирования. Типовые проектные решения Централизованная и распределенная системы дозирования пенообразователя. Методы поэтапной реконструкции.

Управление АУП на базе С2000-АСПТ

Управление автоматическими системами пожаротушения на базе прибора пожарного управления С2000-АСПТ. Проектирование пожаротушения на базе С2000-АСПТ. Функциональные возможности и конструктивные особенности. Особенности газового, порошкового и аэрозольного тушения на базе С200-АСПТ. Газовые и порошковые модули, особенности контроля состояния подключённых цепей. Работа с «Орион-Про».

Тема 11.Монтаж, эксплуатация систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Монтаж и комплексная наладка АУП. Требования НТД к монтажу АУПТ. Ответственные лица, организация надзора за монтажом. Оформление материалов по результатам монтажа. Особенности приемки в эксплуатацию АУПТ. Документация, предъявляемая при приемке. Содержание водяных и пенных АУП в эксплуатации. Правила эксплуатации. Организация технического обслуживания. Проведение ремонтных работ. Испытания АУП. Назначение, цели, задачи монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания АУП. Основные нормативно-технические документы. Организация и порядок проведения работ.

Особенности монтажа, наладки, ремонта и обслуживания водяных, пенных, газовых, порошковых, аэрозольных АУП. Основные требования. Типовые ошибки. Требования к монтажу и обслуживанию аппаратуры управления установок пожаротушения.

Тема №12.Сдача в эксплуатацию систем УАПТ

Проектно-сметная документация. Акты сдачи-приемки и испытаний. Инструкции и схемы. Документация обслуживающей организации. Общие требования. Система пожарной (охранно-пожарной) сигнализации. Требования к пуску системы пожаротушения.

Основные виды производственной и эксплуатационной документации.

Контроль выполнения проектных решений при приемке АУП в эксплуатацию.

Приемка в эксплуатацию и приемочные испытания АУП.

Тема №13 Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения

Перечень основных нормативных документов. РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения. Организация и порядок проведения работ" Основные понятия, термины, определения. Требования к техническому обслуживанию и ремонту УАПТ согласно Постановления правительства  №390 «Правила противопожарного режима В РФ». Документация, ведение, периодичность.

Тема №14 Состояние и перспективы развития УАПТ.

Модульное пожаротушение. Технология  пожаротушения электрическим полем.

Тема №15 .Охрана труда

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом, во время и по окончанию работ.

Тема №16 Первая доврачебная помощь пострадавшему

Помощь при травматическом шоке, кровотечении, переломах, электротравме. Признаки жизни и смерти человека. Сердечно-легочная реанимация. Вынос и транспортировка пострадавших.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы  обеспечивают реализацию  программы в полном объеме.

Теоретическое обучение проводится в  учебном классе с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Для демонстрации наглядных материалов, фильмов используется мультимедийное оборудование.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических составлять 1 академический час (45 минут).

4.2. Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает следующие виды учебных занятий : лекции

4.3. Программу реализуют высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт работы в сфере пожарной безопасности.

4.4. Информационно-методические условия реализации программы:

учебный план;

календарный учебный график (Приложение №1);

рабочие программы;

расписание занятий.

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в форме  тестирования.

Для оценки освоения программы при проведении проверки знаний используются экзаменационная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5.2.Лицам, показавшим при проверке знаний неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из учебного центра Брянского областного отделения ВДПО выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному локальными актами центра.

6.ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

6.1. Тестовые задания

1. Виды пожарной охраны в России

- Государственная, объектовая, муниципальная

- Государственная, частная, ведомственная, объектовая

- Государственная, муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

- Муниципальная, ведомственная, частная, добровольная

2. Какой документ содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории в целях обеспечения пожарной безопасности:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

3.Основной законодательный документ , регулирующий требования  пожарной безопасности к объектам защиты (продукции)в т.ч. к зданиям сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции:

- Правила противопожарного режима в РФ

- Госстандарты, инструкции и  правила в области ПБ

- Строительные нормы и правила

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ

- Распоряжения местных органов  власти

4. На какой срок выдается Лицензия в области пожарной безопасности

- 1год

- 2 года

- 3 года

- 4 года

- 5 лет

- Бессрочно

5. Саморегулируемая организация это:

- Некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг).

- Организация, созданная для регулирования вопросов рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

- Некоммерческая организация, занимающаяся  регулированием законодательной и нормативной базы соответствующий виду деятельности

6. Пожар это:

- Неконтролируемое горение

- Стихийное бедствие, связанное с горением

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем

- Горение материалов и веществ, сопровождаемое пламенем и дымом

- Неконтролируемое горение, приводящее к ущербу

7. Классификация пожаров по виду горючего материала:

- А,Б,В, Г

- А,Е,F,D

- А,В,С,D,Е,F

8. Виды подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности:

- Добровольное, обязательное

- Обязательное, периодическое

- Добровольное, периодическое

9. Что  должны обеспечивать автоматические установки пожаротушения:

- автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей

- автоматическое тушение пожара

- автоматическое срабатывание системы противодымной защиты здания

10. Что такое пожарно-техническое обследование объекта защиты

- состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

- комплекс мероприятий позволяющий составить оценку того, насколько защищён объект от пожара

- комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение пожара.

11. Что такое дистанционное включение (пуск) установки:

-Включение (пуск) установки вручную от пусковых элементов, устанавливаемых в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерском пункте или на пожарном посту, у защищаемого сооружения или оборудования.

- Включение (пуск) установки пожаротушения от пусковых элементов, размещаемых в по-мещении насосной станции или станции пожаротушения, а также от пусковых элементов, устанавливаемых на узлах управления или на модулях пожаротушения

12. Что такое камера задержки:

- Устройство, установленное на линии сигнализатора давления и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных сигналов тревоги, вызываемых приоткрыванием спринклерного сигнального клапана вследствие резких колебаний давления источника водоснабжения.

- Устройство для выпуска и распределения газового огнетушащего вещества или огнетушащего порошка.

-Устройство, предназначенное для подачи, регулирования и перекрытия потока огнетушащего вещества.

13. В каком случае допускается подача огнетушащего вещества при срабатывании АУП для тушения оборудования с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, без отключения электроэнергии?

- если в пояснительной записке проектной документации приведены мероприятия, исключающие поражение электрическим током персонала объекта.

- если выполнена  подача огнетушащего вещества выполняется через осушительные фильтры

14. Сколько вводов должна иметь секция АУП с тремя и более узлами управления или более 12 пожарными кранами или 12 устройствами первичного пожаротушения?

-один

-два

-три

15.  По воздействию на защищаемые объекты установки подразделяются на:

- установки объемного и локального пожаротушения;

- установки стационарные

-установки передвижные

16. Какова нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода?

-5 кг/м3

- 6 кг/м3

- 7 кг/м3

16. По конструкции пеногенераторов установки подразделяются на:

- установки с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха и  установки с генераторами эжекционного типа.

- установки  с автоматическими генераторами

17. В роботизированном комплексе какое давление в трубопроводе РУП должно обеспечивать прочность

- не менее 1,25 МПа

- не менее 1,00 МПА

- не менее 1.25 МПА

18. Для ликвидации каких классов пожаров применяются автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП)

- классов А, В  и Е

- классов С, В, F

19. В каких помещениях запрещается применение автоматических установок пожаротушения

- В помещениях с большим пребывание людей ( 50 и более)

-В помещениях хранения горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

-В помещениях хранения пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха.

20. К какой категории по  степени обеспеченности подачи воды и категории надежности электроснабжения  следует относить  насосные установки:

-1

-2

-3

21. Какова продолжительность действия дренчерных АУП и водяных завес для группы помещений 1

- не менее 30 мин

-не менее 60 мин

-не менее 1 часа

22. Допустимый диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки

- не менее 15 мм.

-не менее 20 мм

-не менее 10 мм

23. Какое допустимое расстояние от оси термочувствительного элемента теплового замка настенного спринклерного оросителя до плоскости перекрытия

- в пределах от 0,07 до 0,15 м.

-в пределах от 0,15 до 0,20 м

- впределах от  0.2 до 0,5 м.

24. Кто осуществляет  прием и ввод в эксплуатацию объектов защиты, а также систем пожарной безопасности

- Руководитель объекта

- Инспектор надзорной деятельности

- Проектировщик

- Монтажная или обслуживающая организация

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  69-ФЗ "О пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент пожарной безопасности».

Федеральный законом от 04.05.2011 г. №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

4. СП 5.13130.2013г.«Установки пожарной сигнализации и автоматического пожааротушения » Требования пожарной безопасности.

5. Федеральный Закон N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях»,

6. Учебник Пожарная безопасность: : в 2-х ч. / Академия государственной противопожарной службы МЧС России; под общ.ред. В. А. Пучкова. – М. :  Академия ГПС МЧС России, 2016 Ч. 1 – 476 с.

7. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность : учеб.пособие для вузов / Г. И.

Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 — 143 с. — (Серия :Специалист).

8.ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения Методы испытаний.

9. ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические Общие требования. (НПБ 88-01)

10 . НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПТ

11. НПБ 88-01 Установки пожаротушения и пожарной сигнализации Нормы и правила проектирования.

12. НПБ 170-98 Порошки огнетушащие специального назначения.. Классификация. Методы испытаний

13.НПБ 84-00 Установки водяного и пенного тушения автоматические. Узлы управления. Методы испытаний

14. НПБ 87-01 Установки водяного и пенного тушения автоматические. Оросители. Методы испытаний. Требования.

15. ГОСТ Р 51052-02 Установки водяного и пенного тушения автоматические. Клапаны узлов управления. Методы испытаний

Приложение 1

к программе «Монтаж,техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения их элементов, включая диспетчеризацию и выполнение пусконаладочных работ»

Календарный учебный график

| № | Наименование разделов программы | часы | УЧЕБНЫЕ ДНИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задачи Государственной противопожарной службы (ГПС). Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности. | 1 | Л(лекция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Российский рынок пожарно-технической продукции | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативные и справочные документы. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. Саморегулируемые организации. | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 1 | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | История, современное состояние и основные характеристики установок пожаротушения | 5 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Охрана труда | 1 |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | История, современное состояние и основные характеристики установок пожаротушения | 5 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Первая доврачебная помощь | 1 |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сдача в эксплуатацию систем пожаротушения | 6 |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Рачет УАПТ | 6 |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Методика обследования и проверки работоспособности АУПТ | 6 |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж и эксплуатация УАПТ | 6 |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |  |
| 15 | Назначение, устройство, классификация и область применения АУПТ: - водяного пожаротушения; - пенного пожаротушения; | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |  |
| 16 | Назначение, устройство, классификация и область применения АУПТ: парового пожаротушения; - порошкового пожаротушения. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |  |
| 17 | Назначение, устройство, классификация и область применения АУПТ: Газового пожаротушения Аэрозольное пожаротушение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |  |
| 18 | Назначение, устройство классификация систем пожаротушения | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 19 | Техническое обслуживание и ремонт АУПТ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |  |
| 20 | Техническое обслуживание и ремонт АУПТ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л |
| 21 | Итоговое тестирование | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |
|  | ИТОГО | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |